## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
多联机工作量
序 号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合计
1 | 多联机嵌入机 | 四面出风内机 1. ★制冷量:≥10.0KW, 2. ★制热量:≥11.2KW, 3. 额定功率:≤55W， 4. 循环风量:≥2050m3/h; 5. 噪音≤37db(A)； 6. 标配冷凝水提升泵 | 台 | 124
2 | 多联机嵌入机 | 四面出风内机 1. ★制冷量:≥9.0KW, 2. ★制热量:≥10.0KW, 3. 额定功率:≤39W， 4. 循环风量:≥1380m3/h; 5. 噪音≤37db(A)； 6. 标配冷凝水提升泵 | 台 | 4
3 | 多联机嵌入机 | 四面出风内机 1. ★制冷量:≥12.5KW, 2. ★制热量:≥14.0KW, 3. 额定功率:≤73W， 4. 循环风量:≥2050m3/h; 5. 噪音≤40db(A)； 6. 标配冷凝水提升泵 | 台 | 12
4 | 多联机嵌入机 | 四面出风内机 1. ★制冷量:≥11.2KW, 2. ★制热量:≥12.5KW, 3. 额定功率:≤60W， 4. 循环风量:≥2050m3/h; 5. 噪音≤37db(A)； 6. 机器高度≦244mm 7. 标配冷凝水提升泵 | 台 | 57
5 | 多联机外机 | 顶出风外机 1.★制冷量:≥56KW 2.★制热量:≥ 63KW 3.制冷功率:≤14.60KW 4.制热功率:≤14.60KW 5.噪音值≦60 dB(A) 6.APF≥5.2 | 台 | 1
6 | 多联机外机 | 顶出风外机 1.★制冷量:≥80KW 2.★制热量:≥90KW 3.制冷功率:19.60KW 4.制热功率:≤20.20KW 5.噪音≤62dB(A) 6.APF≥4.85 | 台 | 4
7 | 多联机外机 | 顶出风外机 1. ★制冷量:≥101KW， 2. ★制热量:≥113KW， 3. 制冷功率:≤27.30KW， 4. 制热功率:≤27.00KW， 5. 噪音≤64dB(A)， 6. APF≥4.6； | 台 | 6
8 | 多联机外机 | 顶出风外机 1. ★制冷量:≥136KW， 2. ★制热量:≥150.5KW， 3. 制冷功率:≤37.20KW， 4. 制热功率:≤36.10KW， 5. 噪音≤68dB(A)， 6. APF≥4.3； | 台 | 2
9 | 多联机外机 | 顶出风外机 1. ★制冷量:≥180KW， 2. ★制热量:≥200KW， 3. 制冷功率:≤48.1 KW， 4. 制热功率:≤46.6 KW， 5. 噪音≤66dB(A)， | 台 | 3
10 | 多联机外机 | 顶出风外机 1. ★制冷量:≥112KW， 2. ★制热量:≥126KW， 3. 制冷功率:≤31.30KW， 4. 制热功率:≤31.20KW， 5. 噪音≤66dB(A)， 6. APF≥4.4； | 台 | 2
11 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管De32 4.连接形式:承插胶粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 743
12 | 空调室内机控制器 | 1.可设置制冷、制热、风速 2.可实现一控多 3.液晶面板 | 个 | 197
13 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管DN40 4.连接形式:承插胶粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 1114.6
14 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管DN50 4.连接形式:承插胶粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 266.5
15 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管DN65 4.连接形式:承插胶粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 10.5
16 | 水管四通 | 1.材质:upvc 2.规格:De32×De32×De32×De40 3.连接方法:承插胶粘接 | 个 | 23
17 | 水管三通 | 1.材质:upvc 2.规格:De32×De32×De40 3.连接方法:承插胶粘接 | 个 | 133
18 | 水管弯头 | 1.材质:upvc 2.规格:De32×De32 3.连接方法:承插胶粘接 | 个 | 214
19 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ9.53 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 1365
20 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 130
21 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ15.88 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 942.5
22 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ19.05 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 975.1
23 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ22.23 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 246
24 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ28.58 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 313.5
25 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ31.75 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 202.4
26 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ38.1 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 323.6
27 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:无缝紫铜管 2.规格:φ41.28 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 81.1
28 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D9.53mm | m | 1365
29 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D12.7mm | m | 130
30 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D15.88mm | m | 942.5
31 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D19.05mm | m | 975.1
32 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒、凝结水管保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D22.23mm | m | 246
33 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D28.58mm | m | 313.5
34 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D31.75mm | m | 202.4
35 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D38.1mm | m | 323.6
36 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：空调冷热媒保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：D41.28mm | m | 81.1
37 | 分歧管（综合） | 分支器进出口尺寸必须与主管和分支管径一致 | 个 | 184
38 | 集中控制安装调试 | 功能：本地监控室内机的开关、运转模式、风速、设定温度等运转状态以及故障代码等；包含信号线布线及线管、安装 调试 | 项 | 1
39 | 教室空调安装破洞修复 | 教室空调安装过程中涉及到的所需的破洞、恢复，投标人综合考虑破顶、恢复费用，破顶的建筑垃圾及时外运，运距由投标人自行考虑 | 个 | 197
40 | 顶楼拆旧 | 原水机管道拆除、管道井内管道拆除以及安装所需要的其他所有拆除，拆除的建筑垃圾及时外运，运距由投标人自行考虑 | 项 | 1
41 | 外机基础 | 1、室外机平台按照规范要求，提高基础高度 2、投标人自行勘察现场、综合考虑、自主报价，结算不再调整 | 项 | 1
42 | 脚手架 | 脚手架所有费用 | 项 | 1
43 | 系统调试费 | 自主报价，结算不再调整 | 项 | 1
44 | 外机吊装 | 外机吊装 | 项 | 1
45 | 冷媒 | 冷媒添加 | 项 | 1
46 | 顶楼防水屋 | 顶楼管道井防水屋 | 项 | 1
47 | 氮气 | 焊接保压氮气 | 项 | 1
48 | 空调主管道安装维修口改造 | 1-6楼空调主管道位于卫生间一侧为实墙，需墙面开维修口尺寸约90*60MM、定制不锈钢门1.2MM 厚度 ，并上锁。 | 个 | 20
49 | 信号屏蔽线 | 空调内外机屏蔽连接线含线管 | 米 | 2289.5
50 | B1级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：凝结水管保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：DN32 | m | 743
51 | B2级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：凝结水管保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：DN40 | m | 1114.6
52 | B3级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：凝结水管保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：DN50 | m | 266.5
53 | B4级难燃泡沫橡塑保温管 | 1.名称：凝结水管保温 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温管 3.规格：厚≥20mm 4.穿越管径：DN65 | m | 10.5
79 | 走廊过道吊顶拆除及恢复 | 空调安装涉及的走廊的吊顶拆除、恢复，投标人综合考虑破顶、恢复费用，破顶的建筑垃圾及时外运，运距由投标人自行考虑 | 项 | 1
合 计
未来软件编制
说明：以上工作量根据CAD图纸工作量导出供参考，辅材规格根据各品牌实际为准。